(EC) 640/2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/….)

(TASLAK)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin motorların ayrı olarak ve başka ürünlere takılı halde piyasaya arz edilmesi ve hizmete alınması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4 üncü maddenin (e) bendinde tanımlanan motorları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Ek I’in  2(3) ila (6) ve (12) numaralı bentlerinde belirtilen bilgilendirme şartları geçerli kalmak kaydıyla;

a) Bir sıvı içine tamamen daldırılmış halde çalışacak şekilde tasarlanmış motorları,

b) Dişli, pompa, fan ya da kompresör gibi bir ürüne tam olarak entegre edilmiş olan ve enerji performansı üründen bağımsız olarak test edilemeyen motorları,

c) Deniz seviyesinden 1000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde, ortam sıcaklığının 40oC’nin üzerinde olduğu yerlerde, 400oC’nin üzerinde maksimum çalışma sıcaklığında, ortam sıcaklığının herhangi bir motor için -15oC’nin altında, hava soğutmalı bir motor için ise 0oC’nin altında olduğu yerlerde, ürüne giren soğutma suyu sıcaklığının 5oC’den düşük, 25oC’den yüksek olduğu yerlerde ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili  Yönetmelikte (94/9/AT) tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış motorları,

ç) frenli motorları

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EC) 640/2009 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Değişken hızlı tahrik: motora uygulanan elektrik gücünü, motorun mekanik güç çıkışını yükün tork-hız karakteristiğine göre kontrol edecek şekilde sürekli olarak uyarlayan elektronik güç dönüştürücüyü,

c) Faz: elektrik şebekesinin konfigürasyon tipini,

ç) Frenli motor: kaplinsiz olarak doğrudan motor mili üzerinde çalışan elekto-mekanik fren ünitesi ile teçhiz edilmiş motoru,

d) Kutup: motorun temel hızını belirleyen ve motorun manyetik döner alanının ürettiği manyetik kuzey ve güney kutuplarının toplam sayısını,

e) Motor: 2 ila 6 kutuplu, anma gerilimi (UN) en fazla 1000 V olan, anma çıkış gücü (PN) 0,75 kW ile 375 kW arasında olan ve sürekli çalışacak şekilde tasarlanmış tek hızlı, 3 fazlı, 50 Hz ya da 50/60 Hz sincap kafesli endüksiyon motorunu,

f) Sincap kafesli motor: rotor üzerinde herhangi bir fırça, kolektör, bilezik ya da elektrik bağlantısı olmayan elektrik motorunu,

g) Sürekli çalışma: elektrik motorunun nominal yükte anma maksimum sıcaklık yükselmesi altında kesinti olmaksızın çalışmak için entegre bir soğutma sistemi ile birlikte çalışabilme özelliğini

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Motorlarla ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I’de belirtilmiştir. Her çevreye duyarlı tasarım gereği aşağıdaki takvime göre uygulanır:

a) 16 Haziran 2011 tarihinden itibaren motorların verimi, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I’in  madde 1’inde tanımlanan IE2 verim seviyesinden düşük olamaz.

b) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, anma çıkış gücü 7,5 kW ile 375 kW arasında olan motorların verimi, bu Tebliğin ekinde yer alan ek I, madde 1’de tanımlanan IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak veya bu Tebliğin ekinde yer alan ek I, madde 1’de tanımlanan IE2 verim seviyesini karşılayacak ve değişken hızlı tahrikle teçhiz edilmesi zorunludur.

c) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, anma çıkış gücü 0,75 kW ile 375 kW arasında olan motorların verimi, bu Tebliğin ekinde yer alan ek I, madde 1’de tanımlanan IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak veya bu Tebliğin ekinde yer alan ek I, madde 1’de tanımlanan IE2 verim seviyesini karşılayacak ve değişken hızlı tahrikle teçhiz edilmesi zorunludur.

(2) Motorların üzerindeki bilgilerle ilgili şartlar, bu Tebliğin Ek I’inde verilmiştir. Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk bu Tebliğin Ek II’sinde yer alan şartlara göre ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk İşareti

Madde 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, anılan Yönetmeliğin Ek IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya aynı yönetmeliğin Ek V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetim ve denetim amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Gözetim ve denetim, bu Tebliğin Ek III’ünde belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı motorlara ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler bu Tebliğin Ek IV’inde verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

MOTORLARLA İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİ

1. MOTOR VERİMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Motorlarla ilgili nominal asgari verim şartları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1

IE2 verim seviyesi için nominal asgari verimler (η) (50 Hz)

| Anma çıkış gücü (kW) | Kutup sayısı |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 |
| 0,75 | 77,4 | 79,6 | 75,9 |
| 1,1 | 79,6 | 81,4 | 78,1 |
| 1,5 | 81,3 | 82,8 | 79,8 |
| 2,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 |
| 3 | 84,6 | 85,5 | 83,3 |
| 4 | 85,8 | 86,6 | 84,6 |
| 5,5 | 87,0 | 87,7 | 86,0 |
| 7,5 | 88,1 | 88,7 | 87,2 |
| 11 | 89,4 | 89,8 | 88,7 |
| 15 | 90,3 | 90,6 | 89,7 |
| 18,5 | 90,9 | 91,2 | 90,4 |
| 22 | 91,3 | 91,6 | 90,9 |
| 30 | 92,0 | 92,3 | 91,7 |
| 37 | 92,5 | 92,7 | 92,2 |
| 45 | 92,9 | 93,1 | 92,7 |
| 55 | 93,2 | 93,5 | 93,1 |
| 75 | 93,8 | 94,0 | 93,7 |
| 90 | 94,1 | 94,2 | 94,0 |
| 110 | 94,3 | 94,5 | 94,3 |
| 132 | 94,6 | 94,7 | 94,6 |
| 160 | 94,8 | 94,9 | 94,8 |
| 200’den 375’e kadar | 95,0 | 95,1 | 95,0 |

Tablo 2

IE3 verim seviyesi için nominal asgari verimler (η) (50 Hz)

| Anma çıkış gücü (kW) | Kutup sayısı |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 |
| 0,75 | 80,7 | 82,5 | 78,9 |
| 1,1 | 82,7 | 84,1 | 81,0 |
| 1,5 | 84,2 | 85,3 | 82,5 |
| 2,2 | 85,9 | 86,7 | 84,3 |
| 3 | 87,1 | 87,7 | 85,6 |
| 4 | 88,1 | 88,6 | 86,8 |
| 5,5 | 89,2 | 89,6 | 88,0 |
| 7,5 | 90,1 | 90,4 | 89,1 |
| 11 | 91,2 | 91,4 | 90,3 |
| 15 | 91,9 | 92,1 | 91,2 |
| 18,5 | 92,4 | 92,6 | 91,7 |
| 22 | 92,7 | 93,0 | 92,2 |
| 30 | 93,3 | 93,6 | 92,9 |
| 37 | 93,7 | 93,9 | 93,3 |
| 45 | 94,0 | 94,2 | 93,7 |
| 55 | 94,3 | 94,6 | 94,1 |
| 75 | 94,7 | 95,0 | 94,6 |
| 90 | 95,0 | 95,2 | 94,9 |
| 110 | 95,2 | 95,4 | 95,1 |
| 132 | 95,4 | 95,6 | 95,4 |
| 160 | 95,6 | 95,8 | 95,6 |
| 200’den 375’e kadar | 95,8 | 96,0 | 95,8 |

2. MOTORLARIN ÜZERİNDEKİ BİLGİLERLE İLGİLİ ŞARTLARI

16 Haziran 2011 tarihinden itibaren motorlarla ilgili, aşağıdaki 1 ila 12 nci maddede belirtilen bilgiler:

(a) motorların teknik dosyasında,

(b) motorların takılı olduğu ürünlerin teknik dosyasında,

(c) motor imalatçılarının serbestçe erişilebilen web sayfalarında ve

(ç) motorların takılı olduğu ürünlerin imalatçılarının serbestçe erişilebilen web sayfalarında

görünür şekilde yer alacaktır.

Teknik dosya ile ilgili olarak, bilgiler aşağıdaki 1 ila 12 nci maddede gösterilen sıra ile verilmelidir. Listeden kullanılan tam ifadenin tekrar edilmesine gerek yoktur. Metin yerine grafik, şekil ve semboller kullanılarak da gösterilebilir.

1. Tam anma yük ve gerilimde (UN), %75 anma yük ve gerilimde ve %50 anma yük ve gerilimde nominal verim (η),

2. Verim seviyesi: ‘IE2’ ya da ‘IE3’,

3. İmal yılı,

4. İmalatçının adı ya da ticari markası, ticaret sicil numarası ve tescil edildiği yer,

5. Ürünün model numarası,

6. Motorun kutup sayısı,

7. Anma çıkış gücü / güçleri ya da anma çıkış güç aralığı (kW),

8. Motorun anma giriş frekansı / frekansları (Hz),

9. Anma gerilimi / gerilimleri ya da anma gerilim aralığı (V),

10. Anma hızı / hızları ya da anma hız aralığı (dev/dak),

11. Ömrü dolduğunda sökülmesi, geri dönüşümü ya da bertarafı ile ilgili bilgiler,

12. Motorun özel olarak tasarlandığı çalışma koşulları aralığı ile ilgili bilgiler:

1, 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen bilgiler motor etiketi üzerine veya yakınına dayanıklı bir şekilde işaretlenecektir.

Müşterinin talebine göre imal edilmiş, özel mekanik ve elektriksel tasarıma sahip özel imalat motorlar için, 1 ila 12 nci maddelerde sıralanan bilgilerin motor imalatçısının serbestçe erişilen web sayfasında yayımlanması gerekmez. IE3 verim seviyesini sağlamayan motorları zorunlu olarak değişken hızlı tahrik ile teçhiz etme şartı ile ilgili bilgiler motorun etiketi üzerinde ve teknik dosyasında görünür şekilde belirtilecektir.

- Anma çıkış gücü 7,5 kW ile 375 kW arasında olan motorlar için, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren;

- Anma çıkış gücü 0,75 kW ile 375 kW arasında olan motorlar için, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren.

İmalatçılar teknik dosyada, motorlar değişken hızlı tahrik sistemli olarak imal ve monte edildiğinde, bakımı yapıldığında ya da kullanıldığında alınması gereken özel tedbirlerle ilgili bilgileri, değişken hızlı tahriklerden kaynaklanan elektriksel ve manyetik alanların nasıl en aza indirileceği hakkında bilgileri de içerecek şekilde vereceklerdir.

3. Ek I’E ÖZEL TANIMLAR

1. “Nominal asgari verim (η)”, toleranssız olarak tam anma yük ve gerilimdeki verimi ifade eder.

2. “Tolerans”, belli bir motorun test ölçüm sonucunda motor etiketinde ya da teknik dosyasında beyan edilen değere göre izin verilen azami değişimi ifade eder.

Ek II

ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR

Bu Tebliğin şartlarına uygunluk ve uygunluğun doğrulanması amacıyla ölçüm ve hesaplamalar, referans numaraları bilgi için Resmi Gazete’de yayımlanan dokümanlarda belirtilen yöntemler dahil olmak üzere, genel kabul görmüş en son yöntemleri dikkate alan ve sonuçları düşük belirsizlikte olduğu kabul edilen, güvenilir, hassas ve yinelenebilir bir yöntem kullanılarak yapılacaktır. Ölçüm ve hesaplamalar aşağıdaki teknik parametrelerin tamamını karşılayacaktır:

Enerji verimliliği, mekanik çıkış gücünün elektriksel giriş gücüne oranıdır.

Motorun, Ek I’de belirtilen verim seviyesi, anma çıkış gücünde (PN), anma gerilimde (UN) ve anma frekansta (fN) belirlenecektir.

Mekanik çıkış gücü ile elektriksel giriş gücü arasındaki fark motorda oluşan kayıplardan dolayıdır.

Toplam kaybın tayini, aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır:

- Toplam kaybın ölçümü ya da

- Ayrı ayrı kayıpların tespit edilerek toplanması.

Ek III

DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Bakanlık, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I’de yer alan şartlar için aşağıdaki doğrulama prosedürünü uygular.

1. Tek bir ünite test edilir.

2. Nominal motor veriminde (η) kayıplar (1-η), Ek I’de belirtilen değerlerden, 0,75 – 150 kW güç aralığında %15’den, 15 – 375 kW güç aralığında ise %10’dan daha farklı değil ise model, bu Tebliğin hükümlerine uygun kabul edilir.

3. 2 nci maddede belirtilen sonuç elde edilmezse, yılda beş adetten az sayıda üretilen motorlar hariç, gelişigüzel üç ünite daha test edilir.

4. Nominal verim (η) ortalamasında, 3 üncü maddede belirtilen üç ünitenin kayıpları (1-η) Ek I’de belirtilen değerlerden 0,75 – 150 kW güç aralığında %15’den, 15 – 375 kW güç aralığında ise %10’dan daha farklı değil ise aynı model, bu Tebliğin hükümlerine uygun kabul edilir.

5. 4 üncü maddede belirtilen sonuçlar elde edilmezse, modelin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

Bu Tebliğin şartlarına uygunluğun kontrolü amacıyla, Ek II’de belirtilen prosedür ve referans numaraları Resmi Gazetede yayımlanmış standartlarda belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere, genel kabul görmüş son teknolojiyi dikkate alan güvenilir, hassas ve yinelenebilir ölçüm yöntemleri kullanılır.

Ek V

KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER

Bu Tebliğ yayımlandığı esnada, motorlar için piyasada mevcut en iyi teknoloji IE3 seviyesi ya da Ek I’de tanımlanan değişken hızlı tahrik ile teçhiz edilmiş IE3 motor olarak tespit edilmiştir.