(EC) 278/2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARININ YÜKSÜZ DURUMDAKİ ENERJİ TÜKETİMİ VE ORTALAMA AKTİF VERİMİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM-2011/….)

(TASLAK)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak,  harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4 üncü maddenin (f) bendinde tanımlanan harici güç kaynaklarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ; gerilim dönüştürücüler, kesintisiz güç kaynakları, pil şarj cihazları, halojen aydınlatma dönüştürücüleri, tıbbi cihazlara ait harici güç kaynakları ve servis parçasında, yedek parçada ya da ambalajında birlikte kullanılacağı ana yük ürününün/ürünlerinin açıkça belirtilmesi kaydıyla 30/6/2015 tarihine kadar, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl sonrasına kadar piyasaya arz edilmiş harici güç kaynaklarının servis parçası ya da yedek parçası olarak piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b)Avrupa Birliğinin Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EC) 278/2009 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

a) Aktif mod: harici güç kaynağı girişinin şebekeye, çıkışının da bir yüke bağlı olduğu durumu,

b) Aktif mod verimi: harici güç kaynağının aktif moda ürettiği gücün bu gücü üretmek için gerekli giriş gücüne oranını,

c) Alçak gerilim harici güç kaynağı: anma çıkış gerilimi 6 Volttan az, anma çıkış akımı ise 550 miliamper ya da daha yüksek olan harici güç kaynağını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

d) Anma çıkış gücü (PO): imalatçı tarafından belirtilen çıkış gücünü,

e) Gerilim dönüştürücü: 230 V şebeke güç kaynağı çıkışını, şebeke güç kaynağı çıkışı ile benzer özelliklere sahip 110 V güç kaynağı çıkışına dönüştüren cihazı,

f) Harici güç kaynağı: Şebekeden gelen alternatif akım (AC)girişini, daha düşük gerilimli doğru akım (DC) veya alternatif akım çıkışına dönüştürmek üzere tasarlanmış, bir defada sadece bir DC ya da AC çıkışına dönüşüm gerçekleştirebilen, ana yükü teşkil eden ayrı bir cihazla kullanılması düşünülen, ana yükü teşkil eden cihazdan ayrı bir muhafaza içinde bulunan, ana yükü teşkil eden cihaza sökülebilir ya da sabit bir erkek / dişi elektrik bağlantısı, kablo, kordon ya da başka bir kablaj üzerinden bağlanan, anma çıkış gücü 250 Watt’ın üzerinde olmayan ve …………. tarih ve ………….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-20011/….)’de belirtilen ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazlarla birlikte kullanılması düşünülen cihazı,

g) Halojen aydınlatma dönüştürücüsü: çok alçak gerilimli tungsten halojen lambalarla birlikte kullanılan harici güç kaynağını,

ğ) Kesintisiz güç kaynağı: şebeke enerjisi kabul edilemez bir gerilim seviyesine düştüğünde, otomatik yedekleme gücü sağlayan cihazı,

h) Ortalama aktif verim: anma çıkış gücünün %25, %50 ve %75’indeki aktif mod verimlerinin ortalamasını

ı) Pil şarj cihazı: çıkış arayüzü üzerinde sökülebilir bir pile doğrudan bağlanan cihazı,

i) Yüksüz durum: harici güç kaynağı girişinin şebekeye bağlı olduğu halde, çıkışının herhangi bir ana yüke bağlı olmadığı durumu,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri bu Tebliğin Ek I’inde belirtilmiştir.

Uygunluk İşareti

Madde 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, anılan Yönetmeliğin Ek IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi ya da aynı yönetmeliğin Ek V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetim ve denetim amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Gözetim ve denetim, bu Tebliğin Ek II’sinde belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı ürünlere ve teknolojiye ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler bu Tebliğin Ek III’ünde verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

1. YÜKSÜZ DURUMDA ENERJİ TÜKETİMİ VE ORTALAMA AKTİF VERİM

(a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra:

Yüksüz durumdaki enerji tüketimi 0,50 W’ı aşamaz.

Ortalama aktif verim:

PO < 1,0 W için, 0,500 x PO değerinden,

1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W için, 0,090 x ln(PO) değerinden,

PO > 51,0 W için, 0,850 değerinden

az olamaz.

(b) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra:

Yüksüz durumdaki enerji tüketimi aşağıdaki sınırları aşamaz.

|  | Alçak gerilim harici güç kaynakları dışındaki AC-AC harici güç kaynakları | Alçak gerilim harici güç kaynakları dışındaki AC-DC harici güç kaynakları | Alçak gerilim harici güç kaynakları |
| --- | --- | --- | --- |
| PO ≤ 51,0 W | 0,50 W | 0,30 W | 0,30 W |
| PO > 51,0 W | 0,50 W | 0,50 W | Yoktur |

Ortalama aktif verim, aşağıdaki sınırlardan az olamaz:

|  | Alçak gerilim harici güç kaynakları dışındaki AC-AC ve AC-DC harici güç kaynakları | Alçak gerilim harici güç kaynakları |
| --- | --- | --- |
| PO ≤ 1,0 W | 0,480 x PO + 0,140 | 0,497 x PO + 0,067 |
| 1,0 W < PO ≤ 51,0 W | 0,063 x ln(PO) + 0,622 | 0,075 x ln(PO) + 0,561 |
| PO > 51,0 W | 0,870 | 0,860 |

2. ÖLÇÜMLER

Yukarıdaki birinci maddede belirtilen yüksüz durumdaki enerji tüketimi ve ortalama aktif verim, genel kabul görmüş tekniklerin dikkate alındığı, güvenilir, doğru ve yinelenebilir ölçüm işlemi ile belirlenir.

0,50 W ya da daha yüksek güç ölçümleri, %95 güven seviyesinde, %2 ya da daha düşük bir belirsizlikle yapılacaktır. 0,50 W’ın altındaki güç ölçümleri ise %95 güven seviyesinde, 0,01 W ya da daha düşük bir belirsizlikle yapılır.

3. İMALATÇILARIN VERECEĞİ BİLGİLER

Madde 4 uyarınca uygunluk değerlendirme amacıyla, teknik dosyada aşağıdaki öğeler bulunur:

| Bildirilen nicelik | Açıklama |
| --- | --- |
| Ortalama karekök (Rms) çıkış akımı (mA) | 1-4 yük durumlarında ölçülen |
| Rms çıkış gerilimi (V) |  |
| Aktif çıkış gücü (W) |  |
| Rms giriş gerilimi (V) | 1-5 yük durumlarında ölçülen |
| Rms giriş gücü (W) |  |
| Toplam harmonik bozulma (THD) |  |
| Gerçek güç faktörü |  |
| Tüketilen güç (W) | 1-4 yük durumlarında hesaplanan, 5 yük durumunda ölçülen |
| Verim | 1-4 yük durumlarında hesaplanan |
| Ortalama verim | 1-4 yük durumlarındaki aritmetik verim ortalaması |

İlgili yük koşulları aşağıdaki gibidir:

| Anma çıkış akımının yüzdesi |
| --- |
| Yük koşulu 1 | % 100 + % 2 |
| Yük koşulu 2 | % 75 + % 2 |
| Yük koşulu 3 | % 50 + % 2 |
| Yük koşulu 4 | % 25 + % 2 |
| Yük koşulu 5 | % 0 (yüksüz durum) |

Ek II

Doğrulama prosedürü

Bakanlık, 2009/125/AT Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I’de yer alan şartlar için aşağıdaki doğrulama prosedürünü uygular.

1. Tek bir ünite test edilir.

2. Yüksüz durum sonucu Ek I’de belirtilen ilgili sınır değeri 0,10 W’tan daha fazla aşmıyorsa ve 1-4 yük durumlarındaki aritmetik verim ortalaması ilgili ortalama aktif verim sınır değerinin %5’ten daha çok altına düşmüyorsa model, ek I’de yer alan hükümlere uygun kabul edilir.

3. Yukarıdaki 2. maddede belirtilen sonuçlara ulaşılamazsa, aynı modelden üç ünite daha test edilir.

4. Aynı modelden üç ünite daha test edildikten sonra; yüksüz durum sonuçlarının ortalaması Ek I’de belirtilen ilgili sınır değeri 0,10 W’tan daha fazla aşmıyorsa ve ek I’de tanımlanan 1-4 yük durumlarındaki aritmetik verim ortalamalarının ortalaması ilgili ortalama aktif verim sınır değerinin %5’ten daha çok altına düşmüyorsa model şartlara uygun kabul edilir.

5. Yukarıdaki 4 üncü maddede belirtilen sonuçlara ulaşılamazsa, modelin şartlara uygun olmadığı kabul edilir.

Ek III

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

(a) Yüksüz durum

Harici güç kaynaklarının mevcut en düşük yüksüz durum enerji tüketimi, yaklaşık olarak şu şekildedir:

- PO ≤ 90 W için, 0,1 W ya da daha düşük,

- 90 W < PO ≤ 150 W için, 0,2 W ya da daha düşük,

- 150 W < PO ≤ 180 W için, 0,4 W ya da daha düşük,

- PO > 180 W için, 0,5 W ya da daha düşük.

(b) Ortalama aktif verim

Eldeki en son bilgilere göre (Ocak 2008) harici güç kaynaklarının mevcut en iyi ortalama aktif verimi yaklaşık olarak şu şekildedir:

- 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W için, 0,090 x ln(PO),

- PO > 10,0 W için, 0,890.